| ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий |
| --- |
| Дата проверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки | Результаты проверки | Меры по результатам проверки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с 29.01.2021г. по 05.02.2021г. | Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Подпорожского района | Проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности (плановая) | Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 2-23-77-1/1/1 от 21.01.2021г.: 1. Помещения не оборудованы системами (средствами) оповещения о пожаре с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения. (Срок исп.01.10.2021г.) | Нарушения требований пожарной безопасности устранены |
| С 27.04.2021г. по 12.05.2021г. | Подпорожская городская прокуратура | Проверка соблюдения федерального законодательства (плановая) | Представления Подпорожской городской прокуратуры «Об устранении нарушений федерального законодательства» № 7-62/2-21 от 19.05.2021г. 1.1. Допущено размещение инвентаря на путях эвакуации (коридор эвакуационного выхода около вахты). 1.2. Не обеспечено надежное закрепление ковров, ковровых дорожек, укладываемых на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах (эвакуационный выход администрации). 1.3. Допущено размещение (складирование) горючих веществ и материалов в электрощитовой. 1.4. Допущено размещение посторонних предметов на путях эвакуации (коридор эвакуационного выхода из столовой). 1.5. Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри, без ключа, двери эвакуационного выхода из отделения № 2. | Устранено 19.05.2021г. |
| С 19.07.2021г. по 30.07.2021г. | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | Плановая документарная проверка соблюдения положений Федерального закона от 05.04. 2013г. № 44-ФЗ | АКТ о проведенной проверке № 5-2021-44 от 30.07.2021г. 1. Направление информации в реестр контрактов с нарушением регламентированного срока и/или порядка формирования информации об исполнении контрактов. 2. Нарушение порядка обоснования НМЦК. 3. Нарушение требований статьи 34 44-ФЗ. 4. Нарушение требований законодательства о необходимости ведения претензионной работы. 5. Признание заявки на участие в аукционе надлежащей и соответствующей требованиям документации об аукционе, в случае, если участнику, подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске к участию в закупке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. | Устранены |
| С 13.10.21г. по 26.10.21г. | Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Подпорожского района | Проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности (выездная) | Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 2-23-77-103/1 от 26.10.2021г.: Устройства для самозакрывания дверей на лестничную клетку из коридора 1-го этажа отделения милосердия №1 находятся в неисправном состоянии. (Срок устранения 05.08.2022г.) Не установлена противопожарная дверь с нормируемым пределом огнестойкости в помещении библиотеки. (Срок устранения 05.08.2022г.) Не установлена противопожарная дверь с нормируемым пределом огнестойкости в помещении суточного склада. (Срок устранения 05.08.2022г.) Не обеспечено обозначение категории и класса зоны на входных дверях помещения суточного склада. (Срок устранения 05.08.2022г.) Не обеспечено обозначение категории и класса зоны на входных дверях помещения прачечной. (Срок устранения 05.08.2022г.) Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационного выхода вблизи санитарской комнаты. (Срок устранения 05.08.2022г.) Не установлены противопожарные двери (люки) для выхода на чердак. (Срок устранения 05.08.2022г.) На двери (люке) на чердачное помещение не обеспечено размещение информации о месте хранения ключей. (Срок устранения 05.08.2022г.) В помещении пожарного поста (диспетчерской) не обеспечено наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. (Срок устранения 05.08.2022г.) Не обеспечено наличие планов эвакуации в номерах. (Срок устранения 05.08.2022г.) В коридоре около кабинета завхоза расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильника составляет менее 0,5м. (Срок устранения 05.08.2022г.) В коридоре между вахтой и комнатой 183 расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильника составляет менее 0,5м. (Срок устранения 05.08.2022г.) В процедурном кабинете расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильника составляет менее 0,5м. (Срок устранения 05.08.2022г.) В актовом зале расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильника составляет менее 0,5м. (Срок устранения 05.08.2022г.) В горячем цехе пищеблока расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильника составляет менее 0,5м. (Срок устранения 05.08.2022г.) В складском помещении пищеблока расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильника составляет менее 0,5м. (Срок устранения 05.08.2022г.) В актовом зале допущено заклеивание скотчем пожарного извещателя, что препятствует воздействию факторов пожара на извещатели. (Срок устранения 05.08.2022г.) | Срок устранения 05.08.2022г. |
| С 13.10.2021г.по 18.10.2021г. | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | Плановая документарная проверка соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ. | АКТ о проведенной проверке № 11-2021-223 от 18.10.2021г.: 1. В нарушении части 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» некорректно размещены сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся, а также ряд отчетов размещенных несвоевременно. 2. Осуществлять контроль за размещением отчетов ответственным должностным лицом, на которое возложены функции по осуществлению закупок в рамках 223-ФЗ. 3. Направить ответственное должностное лицо, на которое возложены функции по осуществлению закупок, на краткосрочные курсы повышения квалификации по 223-ФЗ для повышения навыков и компетенции. | Устранены |